Спецификация  преобразователя  Е4-9400

| Модель E4 – 9400 - |  | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015H | 020H | 025H | 030H | 040Н | 050Н | 060Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт |  | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
| Выходные хар-ки | Полная мощность преобразователя, кВА | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 15 |
|  | Номинальный выходной ток, А | 4,8 | 6,2 | 8 | 14 | 18 | 27 | 34 | 41 | 48 | 65 | 80 | 96 |
|  |  | 075Н | 100Н | 125Н | 150Н | 175Н | 200Н | 300Н | 400Н | 500Н | 600Н | 800Н |  |
| Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт |  | 55 | 75 | 93 | 110 | 132 | 160 | 220 | 315 | 400 | 500 | 630 |  |
| Выходные характеристики | Полная мощность преобразователя, кВА | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |  |
|  | Номинальный выходной ток, А | 128 | 165 | 195 | 224 | 270 | 302 | 450 | 605 | 788 | 986 | 1185 |  |
|  | Максимальное выходное напряжение | Трехфазное 380В – 440В (пропорционально входному напряжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная выходная частота | До 400 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Питание | Номинальное входное напряжение и частота | Трехфазное 380В – 440В 50/60 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые отклонения напряжения | + 10 %, - 15 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые отклонения частоты | 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики цепи управления | Метод управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стартовый крутящий момент | 150 % при 1Гц (150 % при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон управления скоростью | 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точность управления скоростью | 0,2 % ( 0,02 % с использованием импульсного датчика вращения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости | 5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика вращения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничение момента | Определяется уставкой для каждого из четырех квадрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точность по моменту | 5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту | 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон управления частотой | от 0,1 до 400 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Точность задания частоты | Цифровое задание: 0,01% (от 10С до 40С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Аналоговое задание: 0,1% (25С 10С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение по заданию частоты | Опорный цифровой сигнал: 0,01 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опорный аналоговый сигнал: 0,03 Гц / 60 Гц (11 бит код) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение по выходной частоте | 0,01 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запас по перегрузке | 150 % от номинального выходного тока 1 минуту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сигнал задания частоты | от 10 до 10 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Время разгона/торможения | от 0,01 до 6000 с (возможны 4 ступени) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тормозящий крутящий момент | До 20 % (без тормозного резистора) До 100% (с внешним тормозным резистором) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Встроенный тормозной прерыватель (002Н…030Н) Внешний тормозной прерыватель (040Н…800Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защитные функции | Защита электродвигателя от перегрузки | Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мгновенная перегрузка по току | Отключение при 200% от номинального тока преобразователя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегрузка | Отключение при 150% номинального тока преобразователя (60 сек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перенапряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока ≥820 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостаточное напряжение | Отключение при напряжении на шине постоянного тока 380 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кратковременное отключение напряжения питания | Немедленное отключение выходного напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на время не более 2 с. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегрев радиатора-теплоотвода | Защищен термистором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предотвращение срыва | Во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защита от токов утечек | Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окружающая среда | Температура окружающей среды при работе | 10…+ 45С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Влажность | Относительная влажность не более 95%, без образования конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура хранения | от 20С до + 60С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение | Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высотность | Не более 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вибрация | до 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц; до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |